| Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |  |  |
| Název: Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem | - Metodický list číslo | 49 P |
|  | Vydáno dne: 21. prosince 2016 | Stran: 3 |

I.

Charakteristika

- Trubicový fotovoltaický systém je FV systém se zvláštní konstrukcí FV panelů, kdy polovodičové články jsou oproti běžné deskové konstrukci umístěny v trubicích. Pro trubicový FV systém se používá název technologie „SOLYNDRA“ odvozený od názvu výrobce, který má tento systém patentován.

- Technologie SOLYNDRA je specificky navržena pro umístění na plochých střechách komerčních budov. FV panely se na střešní konstrukci nekotví, před instalací FV systému se střecha opatří odraznou PVC fólií a na tu se stavebnicově pokládají FV panely. Trubicové FV panely jsou díky své konstrukci méně výkonově citlivé na směr dopadajícího slunečního záření a vytvářejí nízké statické zatížení střešní konstrukce (do 16 kg/m2). Udávaný výkon jednoho panelu je dle typu 150 až 220 Wp.

světlo

vnitřní trubice s polovodičovými
 články na povrchu

silikonový olej

vnější skleněná trubice

- Konstrukčně se jedná se o kovový rám s rozměry 1,08 m x 1,82 m (u série Solyndra 200 1,09 m x 2,28 m), na kterém je vodotěsně namontováno 40 trubic z technického skla
a který je uzemněn. V každé trubici je druhá trubice složená ze 150 FV článků. Prostor mezi těmito dvěma trubicemi je vyplněn chemickým materiálem na bázi silikonového oleje tvořícím optickou čočku. Elektricky jsou články v rámci jedné trubice zapojeny sériově a všechny trubice v panelu pak spojeny paralelně.

- Elektrické napětí na trubicovém FV panelu může dle typu dosahovat cca 60 až 130 V, procházející proud je 2 až 3 A, panely se sériově propojují. Výsledné napětí stejnosměrného proudu (DC) odcházejícího z propojených panelů může být až 1000 V.

- Další prvky charakteristiky jsou obdobné jako u konvenčního (deskového) FV systému viz metodické listy č. 47/P a č. 48/P.

- Požáry střešních konstrukcí s trubicovým FV systémem jsou oproti konvenčním FV systémům navíc charakterizovány:

  - možným šířením požáru po PVC odrazné fólii umístěné pod trubicovými FV panely,

  - zásadním vlivem olejové výplně FV trubic na rozvoj požáru – silikonový olej není za běžných podmínek hodnocen jako hořlavý (teplota vzplanutí nad 300 °C), avšak pokud dojde k požáru střešní konstrukce, dochází vlivem vyšších teplot k praskání FV trubic a olejová výplň trubic zvyšuje intenzitu požáru s tendencí řetězové reakce,

  - praskání FV trubic je doprovázeno zvukovým jevem „výstřelu“,

  - může docházet k šíření požáru tekoucím olejem do dešťových svodů a zatékáním do netěsností ve střešním plášti,

  - zbytky po požáru obsahují zvýšené množství karcinogenních látek - jemný prášek (oxid křemičitý), který se lehce rozviřuje do okolí.

II.

Úkoly a postup činnosti

- Při požárech střešních konstrukcí s FV panely je třeba:

- požadovat odpojení FV elektrárny od elektrické sítě nebo baterií,

- zabránit šíření požáru mimo požárem zachvácenou část na střeše ve vhodných místech a v těchto místech organizovat hlavní směr nasazení sil a prostředků  v požární obraně,

- chránit nosné konstrukce ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti, sledovat jejich stav,

- při rozvinutých požárech o velké ploše tvořit proluky v konstrukci střechy
v dostatečné vzdálenosti od fronty šíření požáru, při tvoření proluk neodmontovávat či jinak odstraňovat FV panely,

- nevstupovat na střechu bez opatření proti propadnutí a pádu (utvoření lávek mezi hlavními nosníky, jištění) a posouzení rychlosti rozvoje požáru (nebezpečí pádu),

- vyhýbat se kontaktu s vodivými částmi střechy a FV panelů; nešlapat po FV panelech, nedotýkat se kovových konstrukcí FV panelů nebo střechy pokud jsou viditelně spojeny s nosnou konstrukcí panelů (nebezpečí úrazu elektrickým proudem), podle situace dále nasadit útočné proudy

i) 	vnitřní zásahovou cestou budovou k uhašení hořící konstrukce střechy, krytiny a panelů ze spodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru dovnitř budovy, s ohledem na přítomnost FV vedení a jejich pravděpodobnost pod napětím stejnosměrného proudu ,

ii) 	vnější zásahovou cestou, na krytinu, panely z dostatečné vzdálenosti, nikoliv kompaktním proudem z koše výškové techniky, viz Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V,

iii) 	v případě neúčinnosti sprchových vodních proudů z důvodu hořící kapalné výplně FV trubic (olej) pokrýt střechu hasící pěnou z koše výškové techniky; vhodná je střední pěna dopravovaná (dopadající) na místo hoření z výšky tak, aby nevytvářela souvislý proud,

- na hasební práce na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů, s ohledem na únosnost střešního pláště, používat věcné prostředky pro rozložení hmotnosti,

- nenasazovat na střechu hasiče při současném hašení střechy el. vodivými hasivy,

- organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi,

- hrozí-li zřícení střešní konstrukce, je nutné včas přemístit síly a prostředky z ohroženého prostoru,

- je-li to možné, k hašení požáru vyžádat přítomnost odborného pracovníka firmy, která FVE instalovala, se záměrem posouzení aktuálního nebezpečí a s cílem uvést FVE do bezpečného stavu pro dohašování požáru,

- pokud se manipuluje se zbytky po požáru, je nutná ochrana dýchacích cest z důvodu vzniku jemných prachových částic.

- Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu:

„Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil
a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“

III.

Očekávané zvláštnosti

- Při požárech střešních konstrukcí s přítomností FV panelů je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

- FV panely nejsou vidět ze země (ploché střechy),

- špatný nebo znemožněný přístup na střechu,

- špatné nástupní plochy pro výškovou požární techniku,

- u rozsáhlých střech nelze vždy dopravit hasivo na celou plochu požáru v potřebné intenzitě,

- velké požární zatížení na střešní konstrukci,

- další technologické konstrukce a vybavení budov (bleskosvody, ventilace, světlíky, zařízení pro odvod tepla a kouře, antény),

- vytvoření soustředěného zatížení stropů spadlou střešní konstrukcí,

- výšková poloha střechy,

- existence požárních mostů, chybějící nebo poškozené požárně dělící konstrukce,

- neznámé umístění ovládacích (odpojovacích) prvků,

- možnost záměny trubicového FV systému se systémy solárního ohřevu vody,

- rychlý rozvoj požáru po dosažení teploty vzplanutí kapalné výplně FV trubic.

ML č. 1/P Zdolávání požáru.

ML č. 14/N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.